## Tabelle1
Grünbeck SC18 Fehlermeldungen
z.B. E1_h2255 | =E1 | Schrittüberwachung am Regenerationsmotor.
| =h2255 | vor 2255 Stunden ist der Fehler aufgetreten
Fehler | Ursache | Problem beheben
E0 | Spannungsausfall. | Erscheint nach Spannungswiederkehr (bei Stromausfällen > 5 Minuten). Enthärtungs-anlage führt für jeden Austauscher eine Regeneration durch.
Generell wird bei Spannungsausfall eine aktuell laufende Regeneration nur angehal-ten und läuft danach weiter.
Die interne Uhr der Steuerung läuft bei ei-nem längeren Spannungsausfall für mindes-tens 3 Stunden normal weiter.
Der Zeitabstand von 4 Tagen für die Zwangsregeneration, falls die zur Verfügung stehende Weichwassermenge nicht ver-braucht wurde, verlängert sich um die Dauer des Spannungsausfalls (gilt nur, wenn ge-mäß Werkseinstellung die Störungsmeldung Er 0 deaktiviert ist).
E1 | Schrittüberwachung am Regenerationsmotor. | Störung quittieren (Referenzposition anfahren, siehe Tabelle F-3, Punkt 5). Werks-/Vertragskundendienst der Firma Grünbeck verständigen.
E2 | Schrittüberwachung am Transfermotor. | Störung quittieren (Referenzposition anfahren, siehe Tabelle F-3, Punkt 4). Werks-/Vertragskundendienst der Firma Grünbeck verständigen.
E3 | Härtestopp. | Beide Austauscher sind erschöpft – Fehler quittiert sich nach beendeter Regeneration von selbst.
E4 | Salzmangel. | Salzstand im Salztank kontrollieren ggf. Salz-tabletten nachfüllen. Nach 5 Minuten Störung quittieren (beide Austauscher werden regene-riert).
| Salz verklumpt | Verklumpungen im Salz mit geeignetem Werkzeug wieder lösen, so dass wieder loses Salz im Salztank ist. Handregeneration (Dop-pelregeneration) auslösen.
| Kohleelektroden verschlis-sen. | Störung quittieren. Werks-/Vertragskundendienst der Firma Grünbeck verständigen.
E5 | Kurzschluss zwischen den Kohleelektroden. | Störung quittieren. Werks-/Vertragskundendienst der Firma Grünbeck verständigen.
E6 | Maximalkontakt bei Salztank füllen nicht erreicht. | Störung quittieren. Werks-/Vertragskundendienst der Firma Grünbeck verständigen.
E7 | Minimalkontakt bei Besalzen nicht erreicht. Zu viel Was-ser/Sole im Salztank. | Störung quittieren. Werks-/Vertragskundendienst der Firma Grünbeck verständigen.
Ec | Nenndurchfluss der Enthär-tungsanlage überschritten. | Störung quittieren.
EE | Störung bei an der Steue-rung angeschlossenen Komponenten. | Werks-/Vertragskundendienst der Firma Grünbeck verständigen.
EF | Falscher Anlagen-Datensatz | Richtiger Datensatz einstellen