## Tabelle1
deviceId | address | name | description | unit | type | len | factor | offset | formula | role | room
1 | 5007 | Inside Temperature | Temperatur im Wechselrichter | °C | int16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 5000 | Nominal Output Power | Installierte Leistung (OK) | KW | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 5002 | Daily Output Energy | Eigene Energienutzung heute | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 5003 | Total Output Energy | Eigene Energienutzung gesamt | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 5010 | MPTT 1 Voltage | MPTT 1 Spannung (OK) | V | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 5011 | MPTT 1 Current | MPTT 1 Strom (OK) | A | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 5012 | MPTT 2 Voltage | MPTT 2 Spannung (OK) | V | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 5013 | MPTT 2 Current | MPTT 2 Strom (OK) | A | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 5016 | Total DC Power | PV-Leistung aktuell (OK) | W | uint32sw | 2 | 1 | 0 |  | value
1 | 5018 | Spannung Ph A | Spannung Phase A von Smart-Meter (OK) | V | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 5019 | Spannung Ph B | Spannung Phase B von Smart-Meter (OK) | V | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 5020 | Spannung Ph C | Spannung Phase C von Smart-Meter (OK) | V | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 5032 | Reactive Power | Blindleistung (könnte stimmen) | var | int32le | 2 | 1 | 0 |  | value
1 | 5034 | Power Factor | Leistungsfaktor (OK) |  | int16be | 1 | 0.001 | 0 |  | value
1 | 5035 | Grid Frequency | Netzfrequenz (OK) | Hz | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 12999 | System State | Systemstatus |  | uint16be | 1 | 0 | 0 |  | value
1 | 13000 | Running State | Betriebsstatus |  | int16be | 1 | 1 | 0 |  | value
1 | 13001 | Daily PV Generation | PV-Stromerzeugung heute (OK) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 13002 | Total PV Generation | PV-Stromerzeugung gesamt (OK) | KW/h | uint32sw | 2 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 13004 | Daily export power from PV | PV-Einspeiseleistung heute (OK) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 13005 | Total export energy from PV | PV-Einspeiseleistung gesamt (OK) | KW/h | uint32sw | 2 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 13007 | Load Power | Aktueller Energieverbrauch Gesamt im Haus von Smart-Meter (OK) | W | int32sw | 2 | 1 | 0 |  | value
1 | 13014 | CO2-reduction | CO2- Reduzierung (OK) | Kg | uint32sw | 2 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 13016 | Daily direct Energy Consumption | Direkter Eigenverbrauch heute von PV-Anlage genutzt (OK) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 13017 | Total direct Energy Consumption | Direkter Eigenverbrauch gesamt von PV-Anlage genutzt (OK) | KW/h | uint32sw | 2 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 13028 | Self-consumption of today | Heutiger Anteil des Eigenverbrauches (OK) | % | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 13029 | Grid State | Netzstatus |  | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value
1 | 13030 | Phase A current | Phase A Stromabgabe vom Wechselrichter (OK) | A | int16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 13031 | Phase B current | Phase B Stromabgabe vom Wechselrichter (OK) | A | int16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 13032 | Phase C current | Phase C Stromabgabe vom Wechselrichter (OK) | A | int16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 13035 | Daily Import Energy | Gekaufte Energie heute (OK) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 13036 | Total Import Energy | Gekaufte Energie gesamt (OK) | KW/h | uint32sw | 2 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 13044 | Daily export energy | Einspeiseleistung heute (OK) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 13045 | Total export energy | Einspeiseleistung Gesamt (OK) | KW/h | uint32sw | 2 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 13049 | Inverter alarm | Inverter Alarm |  | uint32sw | 2 | 1 | 0 |  | value
1 | 13051 | Grid-side fault | Netzfehler |  | uint32sw | 2 | 1 | 0 |  | value
1 | 13053 | System fault 1 | Systemfehler 1 |  | uint32sw | 2 | 1 | 0 |  | value
1 | 13055 | System fault 2 | Systemfehler 2 |  | uint32sw | 2 | 1 | 0 |  | value
1 | 13057 | DC-side fault | Fehler DC-Seite |  | uint32sw | 2 | 1 | 0 |  | value
1 | 13059 | Permanent fault | Permanenter Fehler |  | uint32sw | 2 | 1 | 0 |  | value
1 | 13009 | Export Power | Lastleistung (OK) Einspeiseleistung / Bezugsleistung bei Vorzeichen Minus | W | int32sw | 2 | 1 | 0 |  | value
1 | 6226 | Monthly PV energy yields January | Monatlicher PV Energieertrag Januar (OK) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 6227 | Monthly PV energy yields February | Monatlicher PV Energieertrag Februar (OK) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 6228 | Monthly PV energy yields March | Monatlicher PV Energieertrag März (OK) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 6229 | Monthly PV energy yields April | Monatlicher PV Energieertrag April (OK) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 6230 | Monthly PV energy yields May | Monatlicher PV Energieertrag Mai (OK) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 6231 | Monthly PV energy yields June | Monatlicher PV Energieertrag Juni (OK) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 6232 | Monthly PV energy yields July | Monatlicher PV Energieertrag Juli (OK) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 6233 | Monthly PV energy yields August | Monatlicher PV Energieertrag August (OK) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 6234 | Monthly PV energy yields September | Monatlicher PV Energieertrag September (OK) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 6235 | Monthly PV energy yields October | Monatlicher PV Energieertrag Oktober (OK) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 6236 | Monthly PV energy yields November | Monatlicher PV Energieertrag November (OK) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 6237 | Monthly PV energy yields December | Monatlicher PV Energieertrag Dezember (OK) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 6416 | Monthly direct energy consumption from PVJanuary | Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Januar (OK ) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 6595 | Monthly export energy from PV January | Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Januar (OK) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 13073 | Export power limitation | Begrenzung Leistungsexport in Netz | W | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value
1 | 6417 | Monthly direct energy consumption from PV February | Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Februar (OK ) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 6418 | Monthly direct energy consumption from PV March | Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im März (OK ) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 6419 | Monthly direct energy consumption from PV April | Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im April (OK ) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 6420 | Monthly direct energy consumption from PV May | Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Mai (OK ) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 6421 | Monthly direct energy consumption from PV June | Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Juni (OK ) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 6422 | Monthly direct energy consumption from PV July | Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Juli (OK ) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 6423 | Monthly direct energy consumption from PV August | Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im August (OK ) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 6424 | Monthly direct energy consumption from PV Septemper | Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im September (OK ) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 6425 | Monthly direct energy consumption from PV October | Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Oktober (OK ) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 6426 | Monthly direct energy consumption from PV November | Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im November (OK ) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 6427 | Monthly direct energy consumption from PV december | Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Dezember (OK ) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 6596 | Monthly export energy from PV February | Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Februar (OK) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 6597 | Monthly export energy from PV March | Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage März (OK) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 6598 | Monthly export energy from PV April | Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage April (OK) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 6599 | Monthly export energy from PV May | Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Mai (OK) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 6600 | Monthly export energy from PV June | Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juni (OK) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 6601 | Monthly export energy from PV July | Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juli (OK) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 6602 | Monthly export energy from PV August | Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage August (OK) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 6603 | Monthly export energy from PV September | Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage September (OK) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 6604 | Monthly export energy from PV October | Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Oktober (OK) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 6605 | Monthly export energy from PV November | Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage November (OK) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value
1 | 6606 | Monthly export energy from PV Dezember | Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Dezember (OK) | KW/h | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value