## Coils
Group | Adress | x-center Display | Read access | Write access | Read | Write | Memory | Default | Text | Unit | Description
Statusmeldungen | 1700 | bool read 01 | 10 |  | Yes | No | RAM | False | Aktive Alarme

## Registers
Group | Adress | x-center Display | Read access | Write access | Read | Write | Memory | Type | Low limit | High limit | Default | Values | Text | Unit | Description
TWE | 1500 | analog read 01 | 10 |  | Yes | No | RAM | REAL1 |  |  |  |  | Isttemperatur TWE | °C
Heizkreis 1 | 1501 | analog read 02 | 10 |  | Yes | No | RAM | REAL1 |  |  |  |  | Isttemperatur Vorlauf MK1 | °C
Heizung Allgemein | 1502 | analog read 03 | 10 |  | Yes | No | RAM | REAL1 |  |  |  |  | Isttemperatur Puffer | °C
Heizung Allgemein | 1503 | analog read 04 | 10 |  | Yes | No | RAM | REAL1 |  |  |  |  | Isttemperatur Kühlpuffer | °C
Energiequelle | 1504 | analog read 05 | 10 |  | Yes | No | RAM | REAL1 |  |  |  |  | Außentemperatur | °C
Energiequelle | 1505 | analog read 06 | 10 |  | Yes | No | RAM | REAL1 |  |  |  |  | Außentemperatur gemittelt | °C
Leistung + Effizienz | 1506 | analog read 07 | 10 |  | Yes | No | RAM | REAL2 |  |  |  |  | Gemittelter COP Hz/TWE
Leistung + Effizienz | 1507 | analog read 08 | 10 |  | Yes | No | RAM | REAL2 |  |  |  |  | Gemittelter COP Hz
Leistung + Effizienz | 1508 | analog read 09 | 10 |  | Yes | No | RAM | REAL2 |  |  |  |  | Gemittelter COP TWE
Leistung + Effizienz | 1509 | analog read 10 | 10 |  | Yes | No | RAM | REAL2 |  |  |  |  | Gemittelter EER Kühlen
TWE | 1550 | analog write 01 | 10 | 10 | Yes | Yes | RAM | REAL1 | 0 | 100 | 40 |  | Solltemperatur TWE | °C
Heizkreis 1 | 1551 | analog write 02 | 10 | 10 | Yes | Yes | RAM | REAL1 | 0 | 100 | 35 |  | Konstanter Heizsollwert MK1 | °C
Heizkreis 1 | 1552 | analog write 03 | 10 | 10 | Yes | Yes | RAM | REAL1 | 0 | 40 | 20 |  | Konstanter Kühlsollwert MK1 | °C
Heizung Allgemein | 1553 | analog write 04 | 20 | 20 | Yes | Yes | RAM | REAL1 | 0 | 100 | 0 |  | Konstanter Sollwert HeizPuffer | °C
Heizung Allgemein | 1554 | analog write 05 | 20 | 20 | Yes | Yes | RAM | REAL1 | 0 | 100 | 0 |  | Konstanter Sollwert KühlPuffer | °C
Heizkreis 1 | 6601 | integer read 01 | 10 | 10 | Yes | No | EEPROM | UINT | 0 | 1 | 0 | items | Betriebsart MK1
Heizkreis 1 | [11 empty] | 0 | Auto
Heizkreis 1 | [11 empty] | 1 | Aus
Wärmepumpe Status | 6602 | integer read 02 | 10 | 10 | Yes | No | RAM | UINT | 0 | 9 |  | items | Status Gesamtanlage
Wärmepumpe Status | [11 empty] | 0 | Aus
Wärmepumpe Status | [11 empty] | 1 | Ein-Standby
Wärmepumpe Status | [11 empty] | 2 | Ein-HZW
Wärmepumpe Status | [11 empty] | 3 | Ein-BWW
Wärmepumpe Status | [11 empty] | 4 | Ein-Abt
Wärmepumpe Status | [11 empty] | 5 | Aus-EVU
Wärmepumpe Status | [11 empty] | 6 | Aus-Ala
Wärmepumpe Status | [11 empty] | 7 | Kühlen
Wärmepumpe Status | [11 empty] | 8 | Sperrzeit/Kontrollzeit
Statusmeldungen | 6603 | integer read 03 | 10 | 10 | Yes | No | RAM | UINT |  |  |  |  | Alarmnummer
Heizkreis 1 | 6651 | integer write 01 | 10 | 10 | Yes | Yes | RAM | INT | -5 | 5 | 0 |  | Parallelverschiebung Heizkurve MK1
Heizkreis 1 | 6652 | integer write 02 | 10 | 10 | Yes | Yes | EEPROM | UINT | 0 | 3 | 0 | items | Manuelle Saisonauswahl MK1
Heizkreis 1 | [11 empty] | 0 | Auto
Heizkreis 1 | [11 empty] | 1 | Heizen
Heizkreis 1 | [11 empty] | 2 | Kühlen
Heizkreis 1 | [11 empty] | 3 | Aus
Heizung Allgemein | 6653 | integer write 03 | 20 | 20 | Yes | Yes | EEPROM | UINT | 0 | 1 | 0 | items | Auswahl Sollwertmodus HeizPuffer
Heizung Allgemein | [11 empty] | 0 | Heizkreis
Heizung Allgemein | [11 empty] | 1 | Festwert
Heizung Allgemein | 6654 | integer write 04 | 20 | 20 | Yes | Yes | EEPROM | UINT | 0 | 1 | 0 | items | Auswahl Sollwertmodus KühlPuffer
Heizung Allgemein | [11 empty] | 0 | Heizkreis
Heizung Allgemein | [11 empty] | 1 | Festwert