## Venus - Cerbo GX
Adressen 800 bis 866 | Venus - Cerbo GX | [8 empty] | Translate
dbus-service-name | description | Translate | Address | Type | Scalefactor | dbus-obj-path | writable | dbus-unit | Remarks
com.victronenergy.battery
com.victronenergy.vebus | Serial (System) | Seriell (System) | 800 | string[6] | 1 | /Serial | no |  | System value -> MAC address of CCGX (represented as string) | Systemwert -> MAC-Adresse von CCGX (dargestellt als String)
com.victronenergy.vebus | CCGX Relay 1 state | Zustand von CCGX-Relais 1 | 806 | uint16 | 1 | /Relay/0/State | yes | 0=Open;1=Closed
com.victronenergy.vebus | CCGX Relay 2 state | Zustand von CCGX-Relais 2 | 807 | uint16 | 1 | /Relay/1/State | yes | 0=Open;1=Closed | Relay 1 is available on Venus GX only. | Relais 1 ist nur auf Venus GX verfügbar.
com.victronenergy.vebus | PV - AC-coupled on output L1 | PV – AC-gekoppelt am Ausgang L1 | 808 | uint16 | 1 | /Ac/PvOnOutput/L1/Power | no | W | Summation of all AC-Coupled PV Inverters on the output | Summierung aller AC-gekoppelten PV-Wechselrichter am Ausgang
com.victronenergy.vebus | PV - AC-coupled on output L2 | PV – AC-gekoppelt am Ausgang L2 | 809 | uint16 | 1 | /Ac/PvOnOutput/L2/Power | no | W
com.victronenergy.vebus | PV - AC-coupled on output L3 | PV – AC-gekoppelt am Ausgang L3 | 810 | uint16 | 1 | /Ac/PvOnOutput/L3/Power | no | W
com.victronenergy.vebus | PV - AC-coupled on input L1 | PV – AC-gekoppelt am Eingang L1 | 811 | uint16 | 1 | /Ac/PvOnGrid/L1/Power | no | W | Summation of all AC-Coupled PV Inverters on the input | Summierung aller AC-gekoppelten PV-Wechselrichter am Eingang
com.victronenergy.vebus | PV - AC-coupled on input L2 | PV – AC-gekoppelt am Eingang L2 | 812 | uint16 | 1 | /Ac/PvOnGrid/L2/Power | no | W
com.victronenergy.vebus | PV - AC-coupled on input L3 | PV – AC-gekoppelt am Eingang L3 | 813 | uint16 | 1 | /Ac/PvOnGrid/L3/Power | no | W
com.victronenergy.vebus | PV - AC-coupled on generator L1 | PV – AC-gekoppelt an Generator L1 | 814 | uint16 | 1 | /Ac/PvOnGenset/L1/Power | no | W | Summation of all AC-Coupled PV Inverters on a generator. Bit theoretic; this will never be used. | Summierung aller AC-gekoppelten PV-Wechselrichter an einem Generator. Etwas theoretisch; Dies wird niemals verwendet.
com.victronenergy.vebus | PV - AC-coupled on generator L2 | PV – AC-gekoppelt an Generator L2 | 815 | uint16 | 1 | /Ac/PvOnGenset/L2/Power | no | W
com.victronenergy.vebus | PV - AC-coupled on generator L3 | PV – AC-gekoppelt an Generator L3 | 816 | uint16 | 1 | /Ac/PvOnGenset/L3/Power | no | W
com.victronenergy.vebus | AC Consumption L1 | AC-Verbrauch L1 | 817 | uint16 | 1 | /Ac/Consumption/L1/Power | no | W | Power supplied by system to loads. | Vom System an Lasten gelieferte Leistung.
com.victronenergy.vebus | AC Consumption L2 | AC-Verbrauch L2 | 818 | uint16 | 1 | /Ac/Consumption/L2/Power | no | W
com.victronenergy.vebus | AC Consumption L3 | AC-Verbrauch L3 | 819 | uint16 | 1 | /Ac/Consumption/L3/Power | no | W
com.victronenergy.vebus | Grid L1 | Gitter L1 | 820 | int16 | 1 | /Ac/Grid/L1/Power | no | W | Power supplied by Grid to system. | Stromversorgung des Systems durch das Netz.
com.victronenergy.vebus | Grid L2 | Gitter L2 | 821 | int16 | 1 | /Ac/Grid/L2/Power | no | W
com.victronenergy.vebus | Grid L3 | Gitter L3 | 822 | int16 | 1 | /Ac/Grid/L3/Power | no | W
com.victronenergy.vebus | Genset L1 | Aggregat L1 | 823 | int16 | 1 | /Ac/Genset/L1/Power | no | W | Power supplied by Genset tot system. | Stromversorgung durch das gesamte Genset-System.
com.victronenergy.vebus | Genset L2 | Aggregat L2 | 824 | int16 | 1 | /Ac/Genset/L2/Power | no | W
com.victronenergy.vebus | Genset L3 | Aggregat L3 | 825 | int16 | 1 | /Ac/Genset/L3/Power | no | W
com.victronenergy.vebus | Active input source | Aktive Eingabequelle | 826 | int16 | 1 | /Ac/ActiveIn/Source | no | 0=Not available;1=Grid;2=Generator;3=Shore power;240=Not connected
com.victronenergy.vebus | Battery Voltage (System) | Batteriespannung (System) | 840 | uint16 | 10 | /Dc/Battery/Voltage | no | V DC | Battery Voltage determined from different measurements. In order of preference: BMV-voltage (V), Multi-DC-Voltage (CV), MPPT-DC-Voltage (ScV), Charger voltage | Batteriespannung aus verschiedenen Messungen ermittelt. In der Reihenfolge ihrer Präferenz: BMV-Spannung (V), Multi-DC-Spannung (CV), MPPT-DC-Spannung (ScV), Ladegerätspannung
com.victronenergy.vebus | Battery Current (System) | Batteriestrom (System) | 841 | int16 | 10 | /Dc/Battery/Current | no | A DC | Postive: battery begin charged. Negative: battery being discharged | Positiv: Batterie wird aufgeladen. Negativ: Batterie wird entladen
com.victronenergy.vebus | Battery Power (System) | Batterieleistung (System) | 842 | int16 | 1 | /Dc/Battery/Power | no | W | Postive: battery begin charged. Negative: battery being discharged | Positiv: Batterie wird aufgeladen. Negativ: Batterie wird entladen
com.victronenergy.vebus | Battery State of Charge (System) | Batterieladezustand (System) | 843 | uint16 | 1 | /Dc/Battery/Soc | no | % | Best battery state of charge, determined from different measurements. | Bester Batterieladezustand, ermittelt aus verschiedenen Messungen.
com.victronenergy.vebus | Battery state (System) | Batteriestatus (System) | 844 | uint16 | 1 | /Dc/Battery/State | no | 0=idle;1=charging;2=discharging
com.victronenergy.vebus | Battery Consumed Amphours (System) | Batterieverbrauchte Amperestunden (System) | 845 | uint16 | -10 | /Dc/Battery/ConsumedAmphours | no | Ah
com.victronenergy.vebus | Battery Time to Go (System) | Restlaufzeit der Batterie (System) | 846 | uint16 | 0.01 | /Dc/Battery/TimeToGo | no | s | Special value: 0 = charging | Sonderwert: 0 = Laden
com.victronenergy.vebus | PV - DC-coupled power | PV – DC-gekoppelte Leistung | 850 | uint16 | 1 | /Dc/Pv/Power | no | W | Summation of output power of all connected Solar Chargers | Summierung der Ausgangsleistung aller angeschlossenen Solarladegeräte
com.victronenergy.vebus | PV - DC-coupled current | PV – DC-gekoppelter Strom | 851 | int16 | 10 | /Dc/Pv/Current | no | A DC | Summation of output current of all connected Solar Chargers | Summierung des Ausgangsstroms aller angeschlossenen Solarladegeräte
com.victronenergy.vebus | Charger power | Ladeleistung | 855 | uint16 | 1 | /Dc/Charger/Power | no | W
com.victronenergy.vebus | DC System Power | DC-Systemleistung | 860 | int16 | 1 | /Dc/System/Power | no | W | Power supplied by Battery to system. | Stromversorgung des Systems durch die Batterie.
com.victronenergy.vebus | VE.Bus charge current (System) | VE.Bus Ladestrom (System) | 865 | int16 | 10 | /Dc/Vebus/Current | no | A DC | Current flowing from the Multi to the dc system. Negative: the other way around. | Strom fließt vom Multi zum Gleichstromsystem. Negativ: umgekehrt.
com.victronenergy.vebus | VE.Bus charge power (System) | VE.Bus-Ladeleistung (System) | 866 | int16 | 1 | /Dc/Vebus/Power | no | W | System value etc. AND: Positive: power flowing from the Multi to the dc system. Negative: the other way around. | Systemwert usw. UND: Positiv: Strom fließt vom Multi zum DC-System. Negativ: umgekehrt.
https://www.victronenergy.com/live/ccgx:modbustcp_faq
Note on A2: Myzer: NOTE: Use unit-id 100 for the com.victronenergy.system data, for more information see FAQ.
Note on J4: Myzer:

## Wechselrichter
Adressen 3 bis 60 | Inverter - Wechselrichter | [8 empty] | Translate
dbus-service-name | description | Translate | Address | Type | Scalefactor | dbus-obj-path | writable | dbus-unit | Remarks
com.victronenergy.battery
com.victronenergy.vebus | Input voltage phase 1 | Eingangsspannung Phase 1 | 3 | uint16 | 10 | /Ac/ActiveIn/L1/V | no | V AC
com.victronenergy.vebus | Input voltage phase 2 | Eingangsspannung Phase 2 | 4 | uint16 | 10 | /Ac/ActiveIn/L2/V | no | V AC
com.victronenergy.vebus | Input voltage phase 3 | Eingangsspannung Phase 3 | 5 | uint16 | 10 | /Ac/ActiveIn/L3/V | no | V AC
com.victronenergy.vebus | Input current phase 1 | Eingangsstrom Phase 1 | 6 | int16 | 10 | /Ac/ActiveIn/L1/I | no | A AC | Positive: current flowing from mains to Multi. Negative: current flowing from Multi to mains. | Positiv: Strom fließt vom Netz zum Multi. Negativ: Strom fließt vom Multi zum Netz.
com.victronenergy.vebus | Input current phase 2 | Eingangsstrom Phase 2 | 7 | int16 | 10 | /Ac/ActiveIn/L2/I | no | A AC | Positive: current flowing from mains to Multi. Negative: current flowing from Multi to mains. | Positiv: Strom fließt vom Netz zum Multi. Negativ: Strom fließt vom Multi zum Netz.
com.victronenergy.vebus | Input current phase 3 | Eingangsstrom Phase 3 | 8 | int16 | 10 | /Ac/ActiveIn/L3/I | no | A AC | Positive: current flowing from mains to Multi. Negative: current flowing from Multi to mains. | Positiv: Strom fließt vom Netz zum Multi. Negativ: Strom fließt vom Multi zum Netz.
com.victronenergy.vebus | Input frequency 1 | Eingangsfrequenz 1 | 9 | int16 | 100 | /Ac/ActiveIn/L1/F | no | Hz
com.victronenergy.vebus | Input frequency 2 | Eingangsfrequenz 2 | 10 | int16 | 100 | /Ac/ActiveIn/L2/F | no | Hz
com.victronenergy.vebus | Input frequency 3 | Eingangsfrequenz 3 | 11 | int16 | 100 | /Ac/ActiveIn/L3/F | no | Hz
com.victronenergy.vebus | Input power 1 | Eingangsleistung 1 | 12 | int16 | 0.1 | /Ac/ActiveIn/L1/P | no | VA or Watts | Sign meaning equal to Input current | Vorzeichen bedeutet gleich Eingangsstrom
com.victronenergy.vebus | Input power 2 | Eingangsleistung 2 | 13 | int16 | 0.1 | /Ac/ActiveIn/L2/P | no | VA or Watts | Sign meaning equal to Input current | Vorzeichen bedeutet gleich Eingangsstrom
com.victronenergy.vebus | Input power 3 | Eingangsleistung 3 | 14 | int16 | 0.1 | /Ac/ActiveIn/L3/P | no | VA or Watts | Sign meaning eaqual to Input current | Vorzeichen bedeutet gleich dem Eingangsstrom
com.victronenergy.vebus | Output voltage phase 1 | Ausgangsspannung Phase 1 | 15 | uint16 | 10 | /Ac/Out/L1/V | no | V AC
com.victronenergy.vebus | Output voltage phase 2 | Ausgangsspannung Phase 2 | 16 | uint16 | 10 | /Ac/Out/L2/V | no | V AC
com.victronenergy.vebus | Output voltage phase 3 | Ausgangsspannung Phase 3 | 17 | uint16 | 10 | /Ac/Out/L3/V | no | V AC
com.victronenergy.vebus | Output current phase 1 | Ausgangsstrom Phase 1 | 18 | int16 | 10 | /Ac/Out/L1/I | no | A AC | Postive: current flowing from Multi to the load. Negative: current flowing from load to the Multi. | Positiv: Strom fließt von Multi zur Last. Negativ: Strom fließt von der Last zum Multi.
com.victronenergy.vebus | Output current phase 2 | Ausgangsstrom Phase 2 | 19 | int16 | 10 | /Ac/Out/L2/I | no | A AC | Postive: current flowing from Multi to the load. Negative: current flowing from load to the Multi. | Positiv: Strom fließt von Multi zur Last. Negativ: Strom fließt von der Last zum Multi.
com.victronenergy.vebus | Output current phase 3 | Ausgangsstrom Phase 3 | 20 | int16 | 10 | /Ac/Out/L3/I | no | A AC | Postive: current flowing from Multi to the load. Negative: current flowing from load to the Multi. | Positiv: Strom fließt von Multi zur Last. Negativ: Strom fließt von der Last zum Multi.
com.victronenergy.vebus | Output frequency | Ausgangsfrequenz | 21 | int16 | 100 | /Ac/Out/L1/F | no | Hz
com.victronenergy.vebus | Active input current limit | Aktive Eingangsstrombegrenzung | 22 | int16 | 10 | /Ac/ActiveIn/CurrentLimit | yes | A | See Venus-OS manual for limitations, for example when VE.Bus BMS or DMC is installed. | Einschränkungen finden Sie im Venus-OS-Handbuch, beispielsweise wenn VE.Bus BMS oder DMC installiert ist.
com.victronenergy.vebus | Output power 1 | Ausgangsleistung 1 | 23 | int16 | 0.1 | /Ac/Out/L1/P | no | VA or Watts | Sign meaning equal to Output current | Vorzeichen bedeutet gleich Ausgangsstrom
com.victronenergy.vebus | Output power 2 | Ausgangsleistung 2 | 24 | int16 | 0.1 | /Ac/Out/L2/P | no | VA or Watts | Sign meaning equal to Output current | Vorzeichen bedeutet gleich Ausgangsstrom
com.victronenergy.vebus | Output power 3 | Ausgangsleistung 3 | 25 | int16 | 0.1 | /Ac/Out/L3/P | no | VA or Watts | Sign meaning equal to Output current | Vorzeichen bedeutet gleich Ausgangsstrom
com.victronenergy.vebus | Battery voltage | Batteriespannung | 26 | uint16 | 100 | /Dc/0/Voltage | no | V DC
com.victronenergy.vebus | Battery current | Batteriestrom | 27 | int16 | 10 | /Dc/0/Current | no | A DC | Positive: current flowing from the Multi to the dc system. Negative: the other way around. | Positiv: Strom fließt vom Multi zum Gleichstromsystem. Negativ: umgekehrt.
com.victronenergy.vebus | Phase count | Phasenanzahl | 28 | uint16 | 1 | /Ac/NumberOfPhases | no | count
com.victronenergy.vebus | Active input | Aktiver Eingang | 29 | uint16 | 1 | /Ac/ActiveIn/ActiveInput | no | 0=AC Input 1;1=AC Input 2;240=Disconnected
com.victronenergy.vebus | VE.Bus state of charge | Ladezustand des VE.Bus | 30 | uint16 | 10 | /Soc | yes | %
com.victronenergy.vebus | VE.Bus state | VE.Bus-Status | 31 | uint16 | 1 | /State | no | siehe Kommentar -->
com.victronenergy.vebus | VE.Bus Error | VE.Bus-Fehler | 32 | uint16 | 1 | /VebusError | no | siehe Kommentar -->
com.victronenergy.vebus | Switch Position | Position wechseln | 33 | uint16 | 1 | /Mode | yes | 1=Charger Only;2=Inverter Only;3=On;4=Off | See Venus-OS manual for limitations, for example when VE.Bus BMS or DMC is installed. | Einschränkungen finden Sie im Venus-OS-Handbuch, beispielsweise wenn VE.Bus BMS oder DMC installiert ist.
com.victronenergy.vebus | Temperature alarm | Temperaturalarm | 34 | uint16 | 1 | /Alarms/HighTemperature | no | 0=Ok;1=Warning;2=Alarm
com.victronenergy.vebus | Low battery alarm | Alarm bei niedrigem Batteriestand | 35 | uint16 | 1 | /Alarms/LowBattery | no | 0=Ok;1=Warning;2=Alarm
com.victronenergy.vebus | Overload alarm | Überlastalarm | 36 | uint16 | 1 | /Alarms/Overload | no | 0=Ok;1=Warning;2=Alarm
com.victronenergy.vebus | ESS power setpoint phase 1 | ESS Leistungssollwert Phase 1 | 37 | int16 | 1 | /Hub4/L1/AcPowerSetpoint | yes | W | ESS Mode 3 - Instructs the multi to charge/discharge with giving power. Negative = discharge. Used by the control loop in grid-parallel systems. | ESS-Modus 3 – Weist den Multi an, mit Strom zu laden/entladen. Negativ = Entladung. Wird vom Regelkreis in netzparallelen Systemen verwendet.
com.victronenergy.vebus | ESS disable charge flag phase | ESS deaktiviert die Ladeflagphase | 38 | uint16 | 1 | /Hub4/DisableCharge | yes | 0=Charge allowed;1=Charge disabled | ESS Mode 3 - Enables/Disables charge (0=enabled, 1=disabled). Note that power setpoint will yield to this setting | ESS-Modus 3 – Aktiviert/deaktiviert das Laden (0=aktiviert, 1=deaktiviert). Beachten Sie, dass der Leistungssollwert dieser Einstellung nachgibt
com.victronenergy.vebus | ESS disable feedback flag phase | ESS deaktiviert die Feedback-Flag-Phase | 39 | uint16 | 1 | /Hub4/DisableFeedIn | yes | 0=Feed in allowed;1=Feed in disabled | ESS Mode 3 - Enables/Disables feedback (0=enabled, 1=disabled). Note that power setpoint will yield to this setting | ESS-Modus 3 – Aktiviert/deaktiviert Feedback (0=aktiviert, 1=deaktiviert). Beachten Sie, dass der Leistungssollwert dieser Einstellung nachgibt
com.victronenergy.vebus | ESS power setpoint phase 2 | ESS Leistungssollwert Phase 2 | 40 | int16 | 1 | /Hub4/L2/AcPowerSetpoint | yes | W | ESS Mode 3 - Instructs the multi to charge/discharge with giving power. Negative = discharge. Used by the control loop in grid-parallel systems. | ESS-Modus 3 – Weist den Multi an, mit Strom zu laden/entladen. Negativ = Entladung. Wird vom Regelkreis in netzparallelen Systemen verwendet.
com.victronenergy.vebus | ESS power setpoint phase 3 | ESS Leistungssollwert Phase 3 | 41 | int16 | 1 | /Hub4/L3/AcPowerSetpoint | yes | W | ESS Mode 3 - Instructs the multi to charge/discharge with giving power. Negative = discharge. Used by the control loop in grid-parallel systems. | ESS-Modus 3 – Weist den Multi an, mit Strom zu laden/entladen. Negativ = Entladung. Wird vom Regelkreis in netzparallelen Systemen verwendet.
com.victronenergy.vebus | Temperatur sensor alarm | Temperatursensoralarm | 42 | uint16 | 1 | /Alarms/TemperatureSensor | no | 0=Ok;1=Warning;2=Alarm
com.victronenergy.vebus | Voltage sensor alarm | Spannungssensoralarm | 43 | uint16 | 1 | /Alarms/VoltageSensor | no | 0=Ok;1=Warning;2=Alarm
com.victronenergy.vebus | Temperature alarm L1 | Temperaturalarm L1 | 44 | uint16 | 1 | /Alarms/L1/HighTemperature | no | 0=Ok;1=Warning;2=Alarm
com.victronenergy.vebus | Low battery alarm L1 | Alarm bei niedrigem Batteriestand L1 | 45 | uint16 | 1 | /Alarms/L1/LowBattery | no | 0=Ok;1=Warning;2=Alarm
com.victronenergy.vebus | Overload alarm L1 | Überlastalarm L1 | 46 | uint16 | 1 | /Alarms/L1/Overload | no | 0=Ok;1=Warning;2=Alarm
com.victronenergy.vebus | Ripple alarm L1 | Welligkeitsalarm L1 | 47 | uint16 | 1 | /Alarms/L1/Ripple | no | 0=Ok;1=Warning;2=Alarm
com.victronenergy.vebus | Temperature alarm L2 | Temperaturalarm L2 | 48 | uint16 | 1 | /Alarms/L2/HighTemperature | no | 0=Ok;1=Warning;2=Alarm
com.victronenergy.vebus | Low battery alarm L2 | Alarm bei niedrigem Batteriestand L2 | 49 | uint16 | 1 | /Alarms/L2/LowBattery | no | 0=Ok;1=Warning;2=Alarm
com.victronenergy.vebus | Overload alarm L2 | Überlastalarm L2 | 50 | uint16 | 1 | /Alarms/L2/Overload | no | 0=Ok;1=Warning;2=Alarm
com.victronenergy.vebus | Ripple alarm L2 | Welligkeitsalarm L2 | 51 | uint16 | 1 | /Alarms/L2/Ripple | no | 0=Ok;1=Warning;2=Alarm
com.victronenergy.vebus | Temperature alarm L3 | Temperaturalarm L3 | 52 | uint16 | 1 | /Alarms/L3/HighTemperature | no | 0=Ok;1=Warning;2=Alarm
com.victronenergy.vebus | Low battery alarm L3 | Alarm bei niedrigem Batteriestand L3 | 53 | uint16 | 1 | /Alarms/L3/LowBattery | no | 0=Ok;1=Warning;2=Alarm
com.victronenergy.vebus | Overload alarm L3 | Überlastalarm L3 | 54 | uint16 | 1 | /Alarms/L3/Overload | no | 0=Ok;1=Warning;2=Alarm
com.victronenergy.vebus | Ripple alarm L3 | Welligkeitsalarm L3 | 55 | uint16 | 1 | /Alarms/L3/Ripple | no | 0=Ok;1=Warning;2=Alarm
com.victronenergy.vebus | Disable PV inverter | PV-Wechselrichter deaktivieren | 56 | uint16 | 1 | /PvInverter/Disable | yes | 0=PV enabled;1=PV disabled | Disable PV inverter on AC out (using frequency shifting). Only works when vebus device is in inverter mode. Needs ESS or PV inverter assistant | Deaktivieren Sie den PV-Wechselrichter am AC-Ausgang (mittels Frequenzverschiebung). Funktioniert nur, wenn sich das Vebus-Gerät im Wechselrichtermodus befindet. Benötigt ESS oder PV-Wechselrichterassistent
com.victronenergy.vebus | VE.Bus BMS allows battery to be charged | VE.Bus BMS ermöglicht das Laden der Batterie | 57 | uint16 | 1 | /Bms/AllowToCharge | no | 0=No;1=Yes | VE.Bus BMS allows the battery to be charged | VE.Bus BMS ermöglicht das Laden der Batterie
com.victronenergy.vebus | VE.Bus BMS allows battery to be discharged | VE.Bus BMS ermöglicht das Entladen der Batterie | 58 | uint16 | 1 | /Bms/AllowToDischarge | no | 0=No;1=Yes | VE.Bus BMS allows the battery to be discharged | VE.Bus BMS ermöglicht die Entladung der Batterie
com.victronenergy.vebus | VE.Bus BMS is expected | VE.Bus BMS wird erwartet | 59 | uint16 | 1 | /Bms/BmsExpected | no | 0=No;1=Yes | Presence of VE.Bus BMS is expected based on vebus settings (presence of ESS or BMS assistant) | Das Vorhandensein von VE.Bus BMS wird basierend auf den Vebus-Einstellungen erwartet (Anwesenheit von ESS oder BMS-Assistent).
com.victronenergy.vebus | VE.Bus BMS error | VE.Bus BMS-Fehler | 60 | uint16 | 1 | /Bms/Error | no | 0=No;1=Yes
Note on A2: Myzer: NOTE: Use unit-id 100 for the com.victronenergy.system data, for more information see FAQ.
Note on I32: Myzer: 0=Off; 1=Low Power; 2=Fault; 3=Bulk; 4=Absorption; 5=Float; 6=Storage; 7=Equalize; 8=Passthru; 9=Inverting; 10=Power assist ;11=Power supply; 252=Bulk protection
Note on I33: Myzer: 0=No error; 1=VE.Bus Error 1: Device is switched off because one of the other phases in the system has switched off; 2=VE.Bus Error 2: New and old types MK2 are mixed in the system; 3=VE.Bus Error 3: Not all- or more than- the expected devices were found in the system; 4=VE.Bus Error 4: No other device whatsoever detected; 5=VE.Bus Error 5: Overvoltage on AC-out; 6=VE.Bus Error 6: Error in DDC Program; 7=VE.Bus BMS connected- which requires an Assistant- but no assistant found; 10=VE.Bus Error 10: System time synchronisation problem occurred; 14=VE.Bus Error 14: Device cannot transmit data; 16=VE.Bus Error 16: Dongle missing; 17=VE.Bus Error 17: One of the devices assumed master status because the original master failed; 18=VE.Bus Error 18: AC Overvoltage on the output of a slave has occurred while already switched off; 22=VE.Bus Error 22: This device cannot function as slave; 24=VE.Bus Error 24: Switch-over system protection initiated; 25=VE.Bus Error 25: Firmware incompatibility. The firmware of one of the connected device is not sufficiently up to date to operate in conjunction with this device; 26=VE.Bus Error 26: Internal error

## Batterie Management System
Adressen 259 to 319 | BMV | [8 empty] | Translate
dbus-service-name | description | Translate | Address | Type | Scalefactor | dbus-obj-path | writable | dbus-unit | Remarks
com.victronenergy.battery
com.victronenergy.battery | Battery voltage | Batteriespannung | 259 | uint16 | 100 | /Dc/0/Voltage | no | V DC
com.victronenergy.battery | Starter battery voltage | Spannung der Starterbatterie | 260 | uint16 | 100 | /Dc/1/Voltage | no | V DC
com.victronenergy.battery | Current | Aktuell | 261 | int16 | 10 | /Dc/0/Current | no | A DC | Postive: battery begin charged. Negative: battery being discharged | Positiv: Batterie wird aufgeladen. Negativ: Batterie wird entladen
com.victronenergy.battery | Battery temperature | Batterietemperatur | 262 | int16 | 10 | /Dc/0/Temperature | no | Degrees celsius | In degrees Celsius | In Grad Celsius
com.victronenergy.battery | Mid-point voltage of the battery bank | Mittelspannung der Batteriebank | 263 | uint16 | 100 | /Dc/0/MidVoltage | no | V DC
com.victronenergy.battery | Mid-point deviation of the battery bank | Mittelpunktsabweichung der Batteriebank | 264 | uint16 | 100 | /Dc/0/MidVoltageDeviation | no | %
com.victronenergy.battery | Consumed Amphours | Verbrauchte Amperestunden | 265 | uint16 | -10 | /ConsumedAmphours | no | Ah | Always negative (to have the same sign as the current). | Immer negativ (um das gleiche Vorzeichen wie der Strom zu haben).
com.victronenergy.battery | State of charge | Ladezustand | 266 | uint16 | 10 | /Soc | no | %
com.victronenergy.battery | Alarm | Alarm | 267 | uint16 | 1 | /Alarms/Alarm | no | 0=No alarm;2=Alarm | 2015-01-19: Deprecated for CCGX. Value is always 0. | 19.01.2015: Für CCGX veraltet. Der Wert ist immer 0.
com.victronenergy.battery | Low voltage alarm | Unterspannungsalarm | 268 | uint16 | 1 | /Alarms/LowVoltage | no | 0=No alarm;2=Alarm
com.victronenergy.battery | High voltage alarm | Hochspannungsalarm | 269 | uint16 | 1 | /Alarms/HighVoltage | no | 0=No alarm;2=Alarm
com.victronenergy.battery | Low starter-voltage alarm | Alarm bei niedriger Anlasserspannung | 270 | uint16 | 1 | /Alarms/LowStarterVoltage | no | 0=No alarm;2=Alarm
com.victronenergy.battery | High starter-voltage alarm | Alarm bei hoher Anlasserspannung | 271 | uint16 | 1 | /Alarms/HighStarterVoltage | no | 0=No alarm;2=Alarm
com.victronenergy.battery | Low State-of-charge alarm | Alarm bei niedrigem Ladezustand | 272 | uint16 | 1 | /Alarms/LowSoc | no | 0=No alarm;2=Alarm
com.victronenergy.battery | Low temperature alarm | Alarm bei niedriger Temperatur | 273 | uint16 | 1 | /Alarms/LowTemperature | no | 0=No alarm;2=Alarm
com.victronenergy.battery | High temperature alarm | Alarm bei hoher Temperatur | 274 | uint16 | 1 | /Alarms/HighTemperature | no | 0=No alarm;2=Alarm
com.victronenergy.battery | Mid-voltage alarm | Mittelspannungsalarm | 275 | uint16 | 1 | /Alarms/MidVoltage | no | 0=No alarm;2=Alarm
com.victronenergy.battery | Low fused-voltage alarm | Alarm bei niedriger Sicherungsspannung | 276 | uint16 | 1 | /Alarms/LowFusedVoltage | no | 0=No alarm;2=Alarm | 2014-12-13: Deprecated because over-engineered. Value is always 0. | 13.12.2014: Veraltet, da überentwickelt. Der Wert ist immer 0.
com.victronenergy.battery | High fused-voltage alarm | Alarm bei hoher Sicherungsspannung | 277 | uint16 | 1 | /Alarms/HighFusedVoltage | no | 0=No alarm;2=Alarm | 2014-12-13: Deprecated because over-engineered. Value is always 0. | 13.12.2014: Veraltet, da überentwickelt. Der Wert ist immer 0.
com.victronenergy.battery | Fuse blown alarm | Alarm durchgebrannte Sicherung | 278 | uint16 | 1 | /Alarms/FuseBlown | no | 0=No alarm;2=Alarm
com.victronenergy.battery | High internal-temperature alarm | Alarm bei hoher Innentemperatur | 279 | uint16 | 1 | /Alarms/HighInternalTemperature | no | 0=No alarm;2=Alarm
com.victronenergy.battery | Relay status | Relaisstatus | 280 | uint16 | 1 | /Relay/0/State | yes | 0=Open;1=Closed | Not supported by CAN.Bus BMS batteries. | Wird von CAN.Bus BMS-Batterien nicht unterstützt.
com.victronenergy.battery | Deepest discharge | Tiefste Entladung | 281 | uint16 | -10 | /History/DeepestDischarge | no | Ah | Not supported by CAN.Bus BMS batteries. | Wird von CAN.Bus BMS-Batterien nicht unterstützt.
com.victronenergy.battery | Last discharge | Letzte Entladung | 282 | uint16 | -10 | /History/LastDischarge | no | Ah | Not supported by CAN.Bus BMS batteries. | Wird von CAN.Bus BMS-Batterien nicht unterstützt.
com.victronenergy.battery | Average discharge | Durchschnittliche Entladung | 283 | uint16 | -10 | /History/AverageDischarge | no | Ah | Not supported by CAN.Bus BMS batteries. | Wird von CAN.Bus BMS-Batterien nicht unterstützt.
com.victronenergy.battery | Charge cycles | Ladezyklen | 284 | uint16 | 1 | /History/ChargeCycles | no | count | Not supported by CAN.Bus BMS batteries. | Wird von CAN.Bus BMS-Batterien nicht unterstützt.
com.victronenergy.battery | Full discharges | Vollständige Entladungen | 285 | uint16 | 1 | /History/FullDischarges | no | count | Not supported by CAN.Bus BMS batteries. | Wird von CAN.Bus BMS-Batterien nicht unterstützt.
com.victronenergy.battery | Total Ah drawn | Insgesamt Ah gezogen | 286 | uint16 | -10 | /History/TotalAhDrawn | no | Ah | Not supported by CAN.Bus BMS batteries. | Wird von CAN.Bus BMS-Batterien nicht unterstützt.
com.victronenergy.battery | Minimum voltage | Mindestspannung | 287 | uint16 | 100 | /History/MinimumVoltage | no | V DC | Not supported by CAN.Bus BMS batteries. | Wird von CAN.Bus BMS-Batterien nicht unterstützt.
com.victronenergy.battery | Maximum voltage | Maximale Spannung | 288 | uint16 | 100 | /History/MaximumVoltage | no | V DC | Not supported by CAN.Bus BMS batteries. | Wird von CAN.Bus BMS-Batterien nicht unterstützt.
com.victronenergy.battery | Time since last full charge | Zeit seit der letzten vollständigen Aufladung | 289 | uint16 | 0.01 | /History/TimeSinceLastFullCharge | no | seconds | Not supported by CAN.Bus BMS batteries. | Wird von CAN.Bus BMS-Batterien nicht unterstützt.
com.victronenergy.battery | Automatic syncs | Automatische Synchronisierungen | 290 | uint16 | 1 | /History/AutomaticSyncs | no | count | Not supported by CAN.Bus BMS batteries. | Wird von CAN.Bus BMS-Batterien nicht unterstützt.
com.victronenergy.battery | Low voltage alarms | Unterspannungsalarme | 291 | uint16 | 1 | /History/LowVoltageAlarms | no | count | Not supported by CAN.Bus BMS batteries. | Wird von CAN.Bus BMS-Batterien nicht unterstützt.
com.victronenergy.battery | High voltage alarms | Hochspannungsalarme | 292 | uint16 | 1 | /History/HighVoltageAlarms | no | count | Not supported by CAN.Bus BMS batteries. | Wird von CAN.Bus BMS-Batterien nicht unterstützt.
com.victronenergy.battery | Low starter voltage alarms | Alarme wegen niedriger Starterspannung | 293 | uint16 | 1 | /History/LowStarterVoltageAlarms | no | count | Not supported by CAN.Bus BMS batteries. | Wird von CAN.Bus BMS-Batterien nicht unterstützt.
com.victronenergy.battery | High starter voltage alarms | Alarme wegen hoher Anlasserspannung | 294 | uint16 | 1 | /History/HighStarterVoltageAlarms | no | count | Not supported by CAN.Bus BMS batteries. | Wird von CAN.Bus BMS-Batterien nicht unterstützt.
com.victronenergy.battery | Minimum starter voltage | Mindeststarterspannung | 295 | uint16 | 100 | /History/MinimumStarterVoltage | no | V DC | Not supported by CAN.Bus BMS batteries. | Wird von CAN.Bus BMS-Batterien nicht unterstützt.
com.victronenergy.battery | Maximum starter voltage | Maximale Starterspannung | 296 | uint16 | 100 | /History/MaximumStarterVoltage | no | V DC | Not supported by CAN.Bus BMS batteries. | Wird von CAN.Bus BMS-Batterien nicht unterstützt.
com.victronenergy.battery | Low fused-voltage alarms | Alarme bei niedriger Sicherungsspannung | 297 | uint16 | 1 | /History/LowFusedVoltageAlarms | no | count | 2014-12-13: Deprecated because over-engineered. Value is always 0. | 13.12.2014: Veraltet, da überentwickelt. Der Wert ist immer 0.
com.victronenergy.battery | High fused-voltage alarms | Alarme bei hoher Sicherungsspannung | 298 | uint16 | 1 | /History/HighFusedVoltageAlarms | no | count | 2014-12-13: Deprecated because over-engineered. Value is always 0. | 13.12.2014: Veraltet, da überentwickelt. Der Wert ist immer 0.
com.victronenergy.battery | Minimum fused voltage | Mindestsicherungsspannung | 299 | uint16 | 100 | /History/MinimumFusedVoltage | no | V DC | 2014-12-13: Deprecated because over-engineered. Value is always 0. | 13.12.2014: Veraltet, da überentwickelt. Der Wert ist immer 0.
com.victronenergy.battery | Maximum fused voltage | Maximale Sicherungsspannung | 300 | uint16 | 100 | /History/MaximumFusedVoltage | no | V DC | 2014-12-13: Deprecated because over-engineered. Value is always 0. | 13.12.2014: Veraltet, da überentwickelt. Der Wert ist immer 0.
com.victronenergy.battery | Discharged Energy | Entladene Energie | 301 | uint16 | 10 | /History/DischargedEnergy | no | kWh | Not supported by CAN.Bus BMS batteries. | Wird von CAN.Bus BMS-Batterien nicht unterstützt.
com.victronenergy.battery | Charged Energy | Geladene Energie | 302 | uint16 | 10 | /History/ChargedEnergy | no | kWh | Not supported by CAN.Bus BMS batteries. | Wird von CAN.Bus BMS-Batterien nicht unterstützt.
com.victronenergy.battery | Time to go | Zeit zu gehen | 303 | uint16 | 0.01 | /TimeToGo | no | seconds | Special value: 0 = charging. Not supported by CAN.Bus BMS batteries. | Sonderwert: 0 = Laden. Wird von CAN.Bus BMS-Batterien nicht unterstützt.
com.victronenergy.battery | State of health | Gesundheitszustand | 304 | uint16 | 10 | /Soh | no | % | Not supported by Victron products. Supported by CAN.Bus batteries. | Wird von Victron-Produkten nicht unterstützt. Unterstützt durch CAN.Bus-Batterien.
com.victronenergy.battery | Max charge voltage | Maximale Ladespannung | 305 | uint16 | 10 | /Info/MaxChargeVoltage | no | V DC | Not supported by Victron products. Supported by CAN.Bus batteries. | Wird von Victron-Produkten nicht unterstützt. Unterstützt durch CAN.Bus-Batterien.
com.victronenergy.battery | Min discharge voltage | Min. Entladespannung | 306 | uint16 | 10 | /Info/BatteryLowVoltage | no | V DC | Not supported by Victron products. Supported by CAN.Bus batteries. | Wird von Victron-Produkten nicht unterstützt. Unterstützt durch CAN.Bus-Batterien.
com.victronenergy.battery | Max charge current | Maximaler Ladestrom | 307 | uint16 | 10 | /Info/MaxChargeCurrent | no | A DC | Not supported by Victron products. Supported by CAN.Bus batteries. | Wird von Victron-Produkten nicht unterstützt. Unterstützt durch CAN.Bus-Batterien.
com.victronenergy.battery | Max discharge current | Maximaler Entladestrom | 308 | uint16 | 10 | /Info/MaxDischargeCurrent | no | A DC | Not supported by Victron products. Supported by CAN.Bus batteries. | Wird von Victron-Produkten nicht unterstützt. Unterstützt durch CAN.Bus-Batterien.
com.victronenergy.battery | Capacity | Kapazität | 309 | uint16 | 10 | /Capacity | no | Ah
com.victronenergy.battery | Diagnostics; 1st last error timestamp | Diagnostik; Zeitstempel des vorletzten Fehlers | 310 | int32 | 1 | /Diagnostics/LastErrors/1/Time | no
com.victronenergy.battery | Diagnostics; 2nd last error timestamp | Diagnostik; Zeitstempel des vorletzten Fehlers | 312 | int32 | 1 | /Diagnostics/LastErrors/2/Time | no
com.victronenergy.battery | Diagnostics; 3rd last error timestamp | Diagnostik; Zeitstempel des drittletzten Fehlers | 314 | int32 | 1 | /Diagnostics/LastErrors/3/Time | no
com.victronenergy.battery | Diagnostics; 4th last error timestamp | Diagnostik; Zeitstempel des viertletzten Fehlers | 316 | int32 | 1 | /Diagnostics/LastErrors/4/Time | no
com.victronenergy.battery | Minimum cell temperature | Minimale Zelltemperatur | 318 | int16 | 10 | /System/MinCellTemperature | no | Degrees celsius
com.victronenergy.battery | Maximum cell temperature | Maximale Zelltemperatur | 319 | int16 | 10 | /System/MaxCellTemperature | no | Degrees celsius
Note on A2: Myzer: NOTE: Use unit-id 100 for the com.victronenergy.system data, for more information see FAQ.

## Laderegler
Adressen 771 bis 790 | Laderegler | [8 empty] | Translate
dbus-service-name | description | Translate | Address | Type | Scalefactor | dbus-obj-path | writable | dbus-unit | Remarks
com.victronenergy.battery
com.victronenergy.solarcharger | Battery voltage | Batteriespannung | 771 | uint16 | 100 | /Dc/0/Voltage | no | V DC
com.victronenergy.solarcharger | Battery current | Batteriestrom | 772 | int16 | 10 | /Dc/0/Current | no | A DC
com.victronenergy.solarcharger | Battery temperature | Batterietemperatur | 773 | int16 | 10 | /Dc/0/Temperature | no | Degrees celsius | VE.Can MPPTs only | Nur VE.Can MPPTs
com.victronenergy.solarcharger | Charger on/off | Ladegerät ein/aus | 774 | uint16 | 1 | /Mode | yes | 1=On;4=Off | VE.Can MPPTs only | Nur VE.Can MPPTs
com.victronenergy.solarcharger | Charge state | Ladezustand | 775 | uint16 | 1 | /State | no | 0=Off;2=Fault;3=Bulk;4=Absorption;5=Float;6=Storage;7=Equalize;11=Other (Hub-1);252=External control
com.victronenergy.solarcharger | PV voltage | PV-Spannung | 776 | uint16 | 100 | /Pv/V | no | V DC | Not available if multiple VE.Can chargers are combined | Nicht verfügbar, wenn mehrere VE.Can-Ladegeräte kombiniert werden
com.victronenergy.solarcharger | PV current | PV-Strom | 777 | int16 | 10 | /Pv/I | no | A DC | Not available if multiple VE.Can chargers are combined | Nicht verfügbar, wenn mehrere VE.Can-Ladegeräte kombiniert werden
com.victronenergy.solarcharger | Equalization pending | Ausgleich steht bevor | 778 | uint16 | 1 | /Equalization/Pending | no | 0=No;1=Yes;2=Error;3=Unavailable- Unknown
com.victronenergy.solarcharger | Equalization time remaining | Verbleibende Ausgleichszeit | 779 | uint16 | 10 | /Equalization/TimeRemaining | no | seconds
com.victronenergy.solarcharger | Relay on the charger | Relais am Ladegerät | 780 | uint16 | 1 | /Relay/0/State | no | 0=Open;1=Closed
com.victronenergy.solarcharger |  |  | 781 | uint16 | 1 | /Alarms/Alarm | no | 0=No alarm;2=Alarm | Deprecated. Value is always 0 | Veraltet. Der Wert ist immer 0
com.victronenergy.solarcharger | Low batt. voltage alarm | Niedriger Batt. Spannungsalarm | 782 | uint16 | 1 | /Alarms/LowVoltage | no | 0=No alarm;2=Alarm
com.victronenergy.solarcharger | High batt. voltage alarm | Hoher Batt. Spannungsalarm | 783 | uint16 | 1 | /Alarms/HighVoltage | no | 0=No alarm;2=Alarm
com.victronenergy.solarcharger | Yield today | Ertrag heute | 784 | uint16 | 10 | /History/Daily/0/Yield | no | kWh | Today's yield | Heutiger Ertrag
com.victronenergy.solarcharger | Maximum charge power today | Maximale Ladeleistung heute | 785 | uint16 | 1 | /History/Daily/0/MaxPower | no | W | Today's maximum power | Die heutige Maximalleistung
com.victronenergy.solarcharger | Yield yesterday | Ertrag gestern | 786 | uint16 | 10 | /History/Daily/1/Yield | no | kWh | Yesterday's yield | Der Ertrag von gestern
com.victronenergy.solarcharger | Maximum charge power yesterday | Maximale Ladeleistung gestern | 787 | uint16 | 1 | /History/Daily/1/MaxPower | no | W | Yesterday's maximum power | Die maximale Leistung von gestern
com.victronenergy.solarcharger | Error code | Fehlercode | 788 | uint16 | 1 | /ErrorCode | no | siehe Kommentar -->
com.victronenergy.solarcharger | PV power | PV-Strom | 789 | uint16 | 10 | /Yield/Power | no | W
com.victronenergy.solarcharger | User yield | Benutzerertrag | 790 | uint16 | 10 | /Yield/User | no | kWh | Energy generated by the solarcharger since last user reset | Vom Solarladegerät seit dem letzten Benutzer-Reset erzeugte Energie
Note on A2: Myzer: NOTE: Use unit-id 100 for the com.victronenergy.system data, for more information see FAQ.
Note on I21: Myzer: 0=No error; 1=Battery temperature too high; 2=Battery voltage too high; 3=Battery temperature sensor miswired (+); 4=Battery temperature sensor miswired (-); 5=Battery temperature sensor disconnected; 6=Battery voltage sense miswired (+); 7=Battery voltage sense miswired (-); 8=Battery voltage sense disconnected; 9=Battery voltage wire losses too high; 17=Charger temperature too high; 18=Charger over-current; 19=Charger current polarity reversed; 20=Bulk time limit reached;22=Charger temperature sensor miswired; 23=Charger temperature sensor disconnected; 34=Input current too high

## Temperatur Sensor
Adressen 3300 bis 3305 | Temperatur Sensoren | [7 empty] | Translate
dbus-service-name | description | Translate | Address | Type | Scalefactor | dbus-obj-path | writable | dbus-unit
com.victronenergy.battery
com.victronenergy.temperature | Product ID | Produkt ID | 3300 | uint16 | 1 | /ProductId | no
com.victronenergy.temperature | Temperature scale factor | Temperaturskalierungsfaktor | 3301 | uint16 | 100 | /Scale | no
com.victronenergy.temperature | Temperature offset | Temperaturoffset | 3302 | int16 | 100 | /Offset | no
com.victronenergy.temperature | Temperature type | Temperaturtyp | 3303 | uint16 | 1 | /TemperatureType | no | 0=Battery;1=Fridge;2=Generic | 0=Batterie;1= keine Ahnung wie man das übersetzt, im Zusammenhang mit einem Speicher;2=Allgemein
com.victronenergy.temperature | Temperature | Temperatur | 3304 | int16 | 100 | /Temperature | no | Degrees celsius | Grad Celsius
com.victronenergy.temperature | Temperature status | Temperaturstatus | 3305 | uint16 | 1 | /Status | no | 0=OK;1=Disconnected;2=Short circuited;3=Reverse Polarity;4=Unknown | 0=OK;1=Getrennt;2=Kurzschluss;3=Umgekehrte Polarität;4=Unbekannt
Note on A2: Myzer: NOTE: Use unit-id 100 for the com.victronenergy.system data, for more information see FAQ.