## Tabelle1
Device | Geräte Adresse | Datenpunkt Adresse | R/W | Objektbezeichnung | Datenpunkttyp | Functioncode | Min. | Max. | Memory | Default | Einheit | Faktor | Values | Bemerkung
x-change dynamic pro ac AW E
Energiequelle
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | 1 | R | B14 - Energiequelle Austrittstemperatur | Int16 | 0x03 |  |  | RAM |  | °C |  |  |  | *bei Kaskade Slave1 = 41, Slave2 = 42
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | 2 | R | B15 - Energiequelle Eintrittstemperatur | Int16 | 0x03 |  |  | RAM |  | °C
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | 3 | R | BOT - Außentemperaturfühler | Int16 | 0x03 |  |  | RAM |  | °C
Ladekreis
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | 50 | R | B16 - Vorlauftemperatur WP | Int16 | 0x03 |  |  | RAM |  | °C
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | 51 | R | B17 - Rücklauftemperatur WP | Int16 | 0x03 |  |  | RAM |  | °C
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | 52 | R | P13 - Durchfluss WP | Int16 | 0x03 |  |  | RAM |  | l/min
Leistung und Effizienz
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | 100 | R | Aktueller COP | Int16 | 0x03 |  |  | RAM
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | 101 | R | Aktueller COP Heizen | Int16 | 0x03 |  |  | RAM
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | 102 | R | Aktueller COP TWE | Int16 | 0x03 |  |  | RAM
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | 103 | R | Aktueller COP Kühlen | Int16 | 0x03 |  |  | RAM
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | 104 | R | Aktuelle Leistung | Int16 | 0x03 |  |  | RAM |  | kW
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | 105 | R | Aktuelle Leistung Heizen | Int16 | 0x03 |  |  | RAM |  | kW
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | 106 | R | Aktuelle Leistung TWE | Int16 | 0x03 |  |  | RAM |  | kW
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | 107 | R | Aktuelle Leistung Kühlen | Int16 | 0x03 |  |  | RAM |  | kW
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | 108 | R | Akt. elektr. Leistung | Int16 | 0x03 |  |  | RAM |  | kW
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | 109 | R | Akt. elektr. Leistung Heizen | Int16 | 0x03 |  |  | RAM |  | kW
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | 110 | R | Akt. elektr. Leistung TWE | Int16 | 0x03 |  |  | RAM |  | kW
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | 111 | R | Akt. elektr. Leistung Kühlen | Int16 | 0x03 |  |  | RAM |  | kW
Betriebsstunden
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | 150 | R | Betriebsstunden - Lüfter | Int16 | 0x03 |  |  | RAM |  | h
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | 151 | R | Betriebsstunden - Speicherladepumpe | Int16 | 0x03 |  |  | RAM |  | h
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | 152 | R | Betriebsstunden - Verdichter | Int16 | 0x03 |  |  | RAM |  | h
Status
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | 200 | R | Status Wärmepumpe | Int16 | 0x03 | 0 | 10 | RAM | 0 |  |  | 0 | Standby
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | [11 empty] | 1 | Alarm
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | [11 empty] | 2 | TWE
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | [11 empty] | 3 | Kühlen
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | [11 empty] | 4 | Heizen
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | [11 empty] | 5 | Abtauung
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | [11 empty] | 6 | Vorbereitung
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | [11 empty] | 7 | Blockiert
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | [11 empty] | 8 | EVU Sperre
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | [11 empty] | 9 | Nicht verfügbar
Statusmeldungen
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | 250 | R | Globaler Alarm | Int16 | 0x03 | 0 | 1 | RAM |  |  |  | 0 | Nein
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | [11 empty] | 1 | Ja
PV Modulation Wärmepumpe
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | 300 | R | Status PV Modulation | Int16 | 0x03 | 0 | 1 | RAM |  |  |  | 0 | Nein
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | [11 empty] | 1 | Ja
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | 301 | R/W | Aktuelle Leistung | Int16 | 0x03, 0x06, 0x10 |  |  | RAM | 0 | W
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | 302 | R/W | Solltemperatur Heizen PV Modulation | Int16 | 0x03, 0x06, 0x10 |  |  | EEPROM | 50 | °C
x-change dynamic pro ac AW E | 40* | 303 | R/W | Solltemperatur TWE PV Modulation | Int16 | 0x03, 0x06, 0x10 |  |  | EEPROM | 50 | °C
Speichersystemmodule
Heizen
Speichersystemmodul | 50/51 | 1 | R | Isttemperatur Heizspeicher | Int16 | 0x03 |  |  | RAM |  | °C
Speichersystemmodul | 50/51 | 2 | R | Solltemperatur Heizspeicher | Int16 | 0x03 |  |  | RAM |  | °C
Kühlen
Speichersystemmodul | 50/51 | 50 | R | Isttemperatur Kühlspeicher | Int16 | 0x03 |  |  | RAM |  | °C
Speichersystemmodul | 50/51 | 51 | R | Solltemperatur Kühlspeicher | Int16 | 0x03 |  |  | RAM |  | °C
Trinkwassererwärmung
Speichersystemmodul | 50/51 | 100 | R | Isttemperatur TWE | Int16 | 0x03 |  |  | RAM |  | °C
Speichersystemmodul | 50/51 | 101 | R | Solltemperatur TWE | Int16 | 0x03 |  |  | RAM |  | °C
Speichersystemmodul | 50/51 | 102 | R/W | Konstanter Sollwert TWE | Int16 | 0x03, 0x06, 0x10 | 0 | 85 | EEPROM | 48 | °C
Speichersystemmodul | 50/51 | 103 | R/W | Einmalladung TWE | Int16 | 0x03, 0x06, 0x10 | 0 | 1 | RAM | 0 |  |  | 0 | Aus
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 1 | Ein
Speichersystemmodul | 50/51 | 104 | R/W | Sollwert Einmalladung TWE | Int16 | 0x03, 0x06, 0x10 | 30 | 60 | EEPROM | 50 | °C
Heizkreis
Speichersystemmodul | 50/51 | 150 | R | Status Heizkreis | Int16 | 0x03 | 0 | 9 | RAM | 0 |  |  | 0 | Aus
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 1 | Heizen
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 2 | Kühlen
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 3 | Taupunkt
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 4 | Pumpenwartungslauf
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 5 | Frostschutz
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 6 | Handbetrieb
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 7 | Testmodus
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 8 | Initialisierung
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 9 | Sicherheitszustand
Speichersystemmodul | 50/51 | 151 | R | Isttemperatur Heizkreis | Int16 | 0x03 |  |  | RAM |  | °C
Speichersystemmodul | 50/51 | 152 | R | Solltemperatur Heizkreis | Int16 | 0x03 | 0 | 85 | RAM |  | °C
Speichersystemmodul | 50/51 | 153 | R | Betriebsmodus | Int16 | 0x03 | 0 | 2 | RAM | 0 |  |  | 0 | Aus
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 1 | Heizen
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 2 | Kühlen
Speichersystemmodul | 50/51 | 154 | R/W | Betriebsart | Int16 | 0x03, 0x06, 0x10 | 0 | 1 | EEPROM | 0 |  |  | 0 | Auto
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 1 | Aus
Speichersystemmodul | 50/51 | 155 | R/W | Energiemodus | Int16 | 0x03, 0x06, 0x10 | 0 | 4 | EEPROM | 2 |  |  | 0 | Off
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 1 | Eco
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 2 | Normal
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 3 | Comfort
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 4 | Benutzerdefiniert
Speichersystemmodul | 50/51 | 156 | R/W | Parallelverschiebung Kurve | Int16 | 0x03, 0x06, 0x10 | -5 | 5 | EEPROM | 0
Speichersystemmodul | 50/51 | 157 | R/W | Manuelle Saisonauswahl | Int16 | 0x03, 0x06, 0x10 | 0 | 3 | EEPROM | 0 |  |  | 0 | Auto
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 1 | Heizen
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 2 | Kühlen
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 3 | Aus
Speichersystemmodul | 50/51 | 158 | R/W | Sommerbetrieb (Heizen Aus) | Int16 | 0x03, 0x06, 0x10 | 0 | 50 | EEPROM | 18 | °C
Speichersystemmodul | 50/51 | 159 | R/W | Winterbetrieb (Heizen Ein) | Int16 | 0x03, 0x06, 0x10 | 0 | 50 | EEPROM | 16 | °C
Speichersystemmodul | 50/51 | 160 | R/W | Kühlbetrieb Ein | Int16 | 0x03, 0x06, 0x10 | 0 | 50 | EEPROM | 22 | °C
Speichersystemmodul | 50/51 | 161 | R/W | Kühlbetrieb Aus | Int16 | 0x03, 0x06, 0x10 | 0 | 50 | EEPROM | 20 | °C
Speichersystemmodul | 50/51 | 162 | R | Sommerbetrieb | Int16 | 0x03 | 0 | 1 | RAM |  |  |  | 0 | Nein
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 1 | Ja
Speichersystemmodul | 50/51 | 163 | R | Kühlbetrieb | Int16 | 0x03 | 0 | 1 | RAM |  |  |  | 0 | Nein
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 1 | Ja
Externer Wärmeerzeuger
Speichersystemmodul | 50/51 | 200 | R | Status ext. WEZ Heizen | Int16 | 0x03 | 0 | 308 | EEPROM | 0 |  |  | 0 | keine Anforderung
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 100 | Anforderung
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 200 | Auto Parallel Bereitschaft
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 201 | Auto Alternativ Bereitschaft
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 202 | Auto TeilParallel Bereitschaft Parallel
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 203 | Auto TeilParallel Bereitschaft Alternativ
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 204 | Bereitschaft wegen Störung
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 205 | Bereitschaft Handbetrieb Parallel
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 206 | Bereitschaft wegen Handbetrieb Parallel
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 207 | Bereitschaft EVU Sperre
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 208 | Bereitschaft External Request
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 209 | Bereitschaft External RequestKomfort
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 300 | Auto Parallel Anforderung
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 301 | Auto Alternativ Anforderung
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 302 | Auto TeilParallel Anforderung Parallel
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 303 | Auto TeilParallel Anforderung Alternativ
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 304 | Anforderung wegen Störung
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 305 | Anforderung Handbetrieb Parallel
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 306 | Anforderung wegen Handbetrieb Parallel
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 307 | Anforderung EVU Sperre
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 308 | Anforderung External Request
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 309 | Anforderung External RequestKomfort
Speichersystemmodul | 50/51 | 201 | R/W | Betriebsart ext. WEZ Heizen | Int16 | 0x03, 0x06, 0x10 | 0 | 3 | EEPROM | 0 |  |  | 0 | Auto
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 1 | Nur Wärmepumpe
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 2 | Beide
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 3 | Sekundärer Wärmeerzeuger
Speichersystemmodul | 50/51 |  | R/W | Heisztab Komfort Modus Heizen | BOOL |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | Aus
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 1 | Ein
Speichersystemmodul |  |  | R/W | Auswahl Bivalenzmodus ext. WEZ Heizen | INT |  | 0 | 3 |  | 1 |  |  | 0 | Nur Wärmepumpe
Speichersystemmodul | [12 empty] | 1 | Parallel nach AT
Speichersystemmodul | [12 empty] | 2 | Alternativ nach AT
Speichersystemmodul | [12 empty] | 3 | Teil Parallel nach AT
Speichersystemmodul | 50/51 | 202 | R | Status ext. WEZ TWE | Int16 | 0x03 | 0 | 308 | EEPROM | 0 |  |  | 0 | keine Anforderung
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 100 | Anforderung
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 200 | Auto Parallel Bereitschaft
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 201 | Auto Alternativ Bereitschaft
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 202 | Auto TeilParallel Bereitschaft Parallel
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 203 | Auto TeilParallel Bereitschaft Alternativ
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 204 | Bereitschaft wegen Störung
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 205 | Bereitschaft Handbetrieb Parallel
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 206 | Bereitschaft wegen Handbetrieb Parallel
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 207 | Bereitschaft EVU Sperre
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 208 | Bereitschaft External Request
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 209 | Bereitschaft External RequestKomfort
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 300 | Auto Parallel Anforderung
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 301 | Auto Alternativ Anforderung
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 302 | Auto TeilParallel Anforderung Parallel
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 303 | Auto TeilParallel Anforderung Alternativ
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 304 | Anforderung wegen Störung
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 305 | Anforderung Handbetrieb Parallel
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 306 | Anforderung wegen Handbetrieb Parallel
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 307 | Anforderung EVU Sperre
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 308 | Anforderung External Request
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 309 | Anforderung External RequestKomfort
Speichersystemmodul | 50/51 | 203 | R/W | Betriebsart ext. WEZ TWE | Int16 | 0x03, 0x06, 0x10 | 0 | 3 | EEPROM | 0 |  |  | 0 | Auto
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 1 | Nur Wärmepumpe
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 2 | Beide
Speichersystemmodul | 50/51 | [11 empty] | 3 | Sekundärer Wärmeerzeuger
Status
Speichersystemmodul | 50/51 | 250 | R | T1 (X13) Temperaturfühler | Int16 | 0x03 |  |  | RAM |  | °C
Speichersystemmodul | 50/51 | 251 | R | T2 (X12) Temperaturfühler | Int16 | 0x03 |  |  | RAM |  | °C
Speichersystemmodul | 50/51 | 252 | R | T3 (X11) Temperaturfühler | Int16 | 0x03 |  |  | RAM |  | °C
Speichersystemmodul | 50/51 | 253 | R | T4 (X10) Temperaturfühler | Int16 | 0x03 |  |  | RAM |  | °C
Speichersystemmodul | 50/51 | 254 | R | Außentemperatur | Int16 | 0x03 |  |  | RAM |  | °C
Speichersystemmodul | 50/51 | 255 | R | Gemittelte Außentemperatur | Int16 | 0x03 |  |  | RAM |  | °C
Betriebsstunden
Speichersystemmodul | 50/51 | 300 | R | Heizkreispumpe Laufzeit | Int16 | 0x03 | 0 | 65535 | RAM | 0 | h
Speichersystemmodul | 50/51 | 301 | R | Ext. WEZ Laufzeit | Int16 | 0x03 | 0 | 65535 | RAM | 0 | h
Heizkreis-/Universalmodul
Heizkreis
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | 150 | R | Status Heizkreis | Int16 | 0x03 | 0 | 9 | RAM | 0 |  |  | 0 | Aus
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | [11 empty] | 1 | Heizen
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | [11 empty] | 2 | Kühlen
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | [11 empty] | 3 | Taupunkt
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | [11 empty] | 4 | Pumpenwartungslauf
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | [11 empty] | 5 | Frostschutz
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | [11 empty] | 6 | Handbetrieb
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | [11 empty] | 7 | Testmodus
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | [11 empty] | 8 | Initialisierung
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | [11 empty] | 9 | Sicherheitszustand
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | 151 | R | Isttemperatur Heizkreis | Int16 | 0x03 |  |  | RAM |  | °C
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | 152 | R | Solltemperatur Heizkreis | Int16 | 0x03 | 0 | 85 | RAM |  | °C
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | 153 | R | Betriebsmodus | Int16 | 0x03 | 0 | 2 | RAM | 0 |  |  | 0 | Aus
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | [11 empty] | 1 | Heizen
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | [11 empty] | 2 | Kühlen
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | 154 | R/W | Betriebsart | Int16 | 0x03, 0x06, 0x10 | 0 | 1 | EEPROM | 0 |  |  | 0 | Auto
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | [11 empty] | 1 | Aus
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | 155 | R/W | Energiemodus | Int16 | 0x03, 0x06, 0x10 | 0 | 4 | EEPROM | 2 |  |  | 0 | Off
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | [11 empty] | 1 | Eco
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | [11 empty] | 2 | Normal
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | [11 empty] | 3 | Comfort
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | [11 empty] | 4 | Benutzerdefiniert
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | 156 | R/W | Parallelverschiebung Kurve | Int16 | 0x03, 0x06, 0x10 | -5 | 5 | EEPROM | 0
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | 157 | R/W | Manuelle Saisonauswahl | Int16 | 0x03, 0x06, 0x10 | 0 | 3 | EEPROM | 0 |  |  | 0 | Auto
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | [11 empty] | 1 | Heizen
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | [11 empty] | 2 | Kühlen
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | [11 empty] | 3 | Aus
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | 158 | R/W | Sommerbetrieb (Heizen Aus) | Int16 | 0x03, 0x06, 0x10 | 0 | 50 | EEPROM | 18 | °C
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | 159 | R/W | Winterbetrieb (Heizen Ein) | Int16 | 0x03, 0x06, 0x10 | 0 | 50 | EEPROM | 16 | °C
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | 160 | R/W | Kühlbetrieb Ein | Int16 | 0x03, 0x06, 0x10 | 0 | 50 | EEPROM | 22 | °C
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | 161 | R/W | Kühlbetrieb Aus | Int16 | 0x03, 0x06, 0x10 | 0 | 50 | EEPROM | 20 | °C
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | 162 | R | Sommerbetrieb | Int16 | 0x03 | 0 | 1 | RAM |  |  |  | 0 | Nein
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | [11 empty] | 1 | Ja
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | 163 | R | Kühlbetrieb | Int16 | 0x03 | 0 | 1 | RAM |  |  |  | 0 | Nein
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | [11 empty] | 1 | Ja
Status
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | 250 | R | T1 (X9) Temperaturfühler | Int16 | 0x03 |  |  | RAM |  | °C
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | 251 | R | T2 (X10) Temperaturfühler | Int16 | 0x03 |  |  | RAM |  | °C
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | 252 | R | T3 (X11) Temperaturfühler | Int16 | 0x03 |  |  | RAM |  | °C
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | 253 | R | T4 (X12) Temperaturfühler | Int16 | 0x03 |  |  | RAM |  | °C
Betriebsstunden
Heizkreis-/Universalmodul | 30 | 300 | R | Heizkreispumpe Laufzeit | Int16 | 0x03 | 0 | 65535 | RAM | 0 | h